## Ark1
Mikrokopering af aktivt slam |  |  |  |  | Ejby Mølle
[22 empty] | Bakterier | [5 empty] | Protozoer (encellede organismer med cellekerne, fx amøber, tøffeldyr og ciliater) | [14 empty] | Metazoer (flercellede)
|  | Flokstruktur | [9 empty] | Bundfældningsegenskaber | [9 empty] | Fritsvæv. Mikroorganismer | [5 empty] | Flagellater |  |  | Ciliater | [8 empty] | Rhizopode |  |  | Rotifer |  |  | Nematode
Dato | Undersøgt af | Form |  | Struktur |  | Diversity |  | Trådindex | Flokstørrelse | Styrke |  | SV (30 min) | FF | Aflæst | FSV (30 min) | TS (intern) | SS (ext) | SVI | FSVI | pH | Temp. I luft- | spiriller medregnet |  |  | Zoogloea-koloni |  |  | (Bodo) |  |  | Fastsiddende |  |  | Fritsvømmende |  |  | Krybende |  |  | Amøbe med/uden skal |  |  | (hjuldyr) |  |  | (rundorm)
|  | Rund | Irregelær | Kompakt | Diffus | Lav | Høj | 0 - 5 | mm | Fast | Svag | ml/l | 2, 4, 8 | ml/l | ml/l | g/l | g/l | ml/g | ml/g |  | bassin, oC | < 10 | 10-100 | > 100 | < 10 | 10-100 | > 100 | < 10 | 10-100 | > 100 | < 10 | 10-100 | >100 | < 10 | 10 - 100 | > 100 | < 10 | 10 - 100 | > 100 | < 10 | 10-100 | > 100 | < 10 | 10-100 | > 100 | < 10 | 10-100 | > 100 | Bemærkninger/konklusion til observationerne
2017-09-12 | SK |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.08 | x |  | 940 | 4 | 150 | 600 |  |  |  |  | 7.445 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Bundfældningsegenskaberne ligger stadig i den tunge ende (940 ml/l), dog ser den fortyndede prøve (4x) bedre ud FSV= 600 ml/l. Slamvolumeindexet SVI = xx ml/g. Det er små flokke, der er både kompakte og åbne. Det er færre trådbakterier end 30/5 og det ligner ikke middelbart microtrix. Fint med højerestående mikroorganismer, flest krybende.
2017-05-30 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.1 | x |  | 975 | 2 | 560 | 1120 | 5.8 | 4.59 | 212.4183 | 244.0087 | 7.4 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Bundfældningsegenskaberne er stadig i den ringe ende. SV = 975 ml/l og SVI = 244 ml/g. Flokkene er små, og der er igen mange trådbakterier. Det ligner microtrix, og der er mange af dem. Har vi slamflugt i regnvejrssituationer? Fint med højerestående mikroorganismer.
2017-05-09 | SK |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.11 | x |  | 950 | 4 | 190 | 760 | 3.7 | 2.75 | 345.4545 | 276.3636 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Bundfældningen så ud som 27. april hvor SV = 950 ml/l og SVI= 345 ml/g. Flokkene er ikke helt så små som i april og der er færre trådbakterier. Der er stadig mikrotrix til stede. Fint med højerestående mikroorganismer.
2017-04-27 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.08 | x |  | 980 | 4 | 205 | 820 | 6.1 | 5.28 | 185.6061 | 155.303 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Lang tid uden mikroskopering! Bundfældning nærmest som i februar. SV på 980 ml/l, SVI = 186 og FSVI = 155 ml/g. Igen er flokstørrelsen lille og flokkene er diffuse og irregulære. Der er igen en del trådbakerier (ligner microtrix, TI=3). Der er fint med højerestående mikroorganismer.
2017-02-21 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.07 | x |  | 970 | 4 | 170 | 680 | 5.2 | 4.31 | 225.058 | 157.7726 |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Bundfældningen er igen blevet forringet. Nu er SV på 970. SVI = 225 og FSVI = 158 ml/g. Der er mange mindre flokke. Flokkene er diffuse og der ses en del trådbakterier (ligner microtrix). Det er fint med højerestående mikroorganismer og der ses en del flagellater (forurening?).
2017-01-26 | SK |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.094 | x |  | 930 | 2 | 260 | 520 | 4.6 | 3.385 | 274.7415 | 153.6189 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Bundfældning er en smule forringet siden begydelsen af januar. SVI = 275 og FSVI = 154 ml/g. Der er både store kompakte flokke og mindre diffuse flokke. Vi ser microtrix til stede - og det vurderes (uden farvning) at den er dominerende trådbakterie. Trådindexet vurderes til 2 (men den er lidt svær, for der er områder med rigtig mange tråde - og så er der områder nærmest uden!) Der er ok med højerestående liv - taget temperaturen i betragtning.
2017-01-04 | BLB/TKN | x | x | x | x |  | x | 1 | 0.093 | x |  | 880 | 3.3 | 150 | 495 | 4.7 | 3.7 | 237.8378 | 133.7838 |  | 11 | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | Flot bundfældning med et FSV på 495 ml/l. Trådindex vurderes til 1. Pæne kompakte flokke af varierende størrelse, dog til tider lidt langt imellem flokkene.
2016-12-22 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.09 | x |  | 840 | 2 | 183.3333 | 366.6667 | 4.2 | 3.65 | 230.137 | 100.4566 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  | 0 |  |  | x |  |  | Bundfældningsegenskaberne er stadig pæne og SV (30) = 840 ml/l. SVI = 230 ml/g. Slamflokkene er irregulære og diffuse - og der er flest små flokke. Der er flere trådbakterie nu end de seneste måneder og microtrix er til steder (men ikke den dominerende). Fint med højerestående mikroorganismer - flest krybende ciliater.
2016-11-01 | SK |  | x | x | x |  | x | 2 | 0.09 | x |  | 510 | 2 | 170 | 340 | 3.9 | 2.87 | 177.7003 | 118.4669 | 7,2- 7,6 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Ligner slamegenskaber fra 4/10. Der er stadig kompakte og flotte slamflokke imellem, men lige så mange irregulære og diffuse. Bundfældningsegenskaberne er stadig på den pæne side, hvor SV= 510 ml/l og FSV= 340. SVI = XX. Trådindexet er som sidst vurderet til TI=2. Ok med højerestående mikroorganismer og der er en del flagellater i slammet.
2016-10-04 | SK |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.09 | x |  | 516.6667 | 2 | 160 | 320 | 3 | 2.4 | 215.2778 | 133.3333 |  |  |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Det ser ikke så fint ud som 30. august, hvor vi havde gode slamegenskaber. Nu er slamflokkene noget mere irregulære og diffuse, end sidste gang. Bundfældningsegenskaberne viste SV= 520 ml/l og FSV= 320. SVI = 215. Der er en del flere trådbakterier end 30. august og trådindexet er vurderet til TI=2. Ok med højerestående mikroorganismer.
2016-08-30 | Sk | x |  | x |  |  | x | 1 | 0.1 | x |  | 380 | 2 | 150 | 300 | 3.3 | 2.8 | 135.7143 | 107.1429 |  |  |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Rigtig flot bundfældning med SV = 380 ml/l. SVI = xx og FSV = XX. Der er få tråde og trådindex er som for 14 dage siden vurderet til 1. Det er igen mindre runde og kompakte flokke. Pænt med højerestående liv. Det er lang tid siden at slammet har "holdt" sig så pænt så længe!
2016-08-18 | SK | x |  | x |  |  | x | 1 | 0.1 | x |  | 300 | 2 | 160 | 320 | 3 | 2.49 | 120.4819 | 128.5141 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | x |  |  | Igen en rigtig flot bundfældning. SVI = 120 og FSVI = 129. Der er få tråde og trådindex er som i juni vurderet til 1. Det er igen mindre runde og kompakte flokke. Pænt med højerestående liv.
2016-06-14 | SK, TKN | x |  | x |  |  | x | 1 | 0.1 | x |  | 270 | 2 | 190 | 380 | 4.2 | 3.5 | 77.1429 | 108.5714 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Flotte bundfældningsegenskaber (det er blevet sommer, kan man se :-)). SVi= 77 FSV=109. Der er få tråde og trådindex vurderes til 1. Der er mange mindre, runde og kompakte flokke. Det ser pænt ud og fint med højerestående liv.
2016-05-10 | SK |  | x | x | x |  | x | 2 | 0.09 | x |  | 960 | 4 | 160 | 640 | 5.3 | 4.4 | 218.1818 | 145.4545 | 7.23 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Bundfældningegenskaber ser fine ud (SV = 910 og FSV= 640…SVI =218). Det er forholdsvist små flokke (kompakte), og der er også større diffuse flokke. Trådindex er 2 og det er ikke microtrix. Fint med liv - flest fritsvømmende ciliater.
2016-03-01 | SK |  | x |  | x |  | x | 2.5 | 0.1 | x |  | 980 | 4 | 210 | 840 | 5.3 | 4.7 | 208.5106 | 178.7234 | 7.42 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Søren Bendtsen har udført service på mikroskop. Fra maj 2016 overgår service på mikroskop til Nordic Service Group (vi får nok melding fra zeiss)! Som i begyndelsen af feb er bundfældningegenskaber uændret ringe. SVI = 209 og FSVI = 179, som stadig er lidt høje værdier (SVI<150 og FSVI<120). Lidt flere trådbakt med TI= 2,5. Flokkene bindes nærmest ikke sammen men er ét usammenhængende lag. Det ligner ikke, at det er pga trådbakterier, som er små korte stive tråde. Fint med højerestående liv.
2016-02-02 | SK |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.1 | x |  | 980 | 4 | 220 | 880 | 5 | 4.2 | 233.3333 | 209.5238 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Bundfældningegenskaber uændret ringe. SVI = 233 og FSVI = 210. Lidt flere trådbakt med TI= 2. Umiddelbart ser det ud som om at slamflokkene ikke helt bindes sammen, og det ligner ikke, at det er pga trådbakterier, som er små korte stive tråde. Fint med højerestående liv.
2016-01-19 | SK |  | x | x | x |  | x | 1 | 0.13 | x |  | 970 | 4 | 200 | 800 | 5.2 | 4.4 | 220.4545 | 181.8182 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Bundfældningsegenskaber som i beg af januar. Denne gang fik vi målt ss og ts - og svi = 220 samt fsvi = 182. Der er dannet pæne flokke med mange kompakte runde flokke mellem. Der er ikke mange trådbakt i og TI = 1. Meget liv taget årstiden i betragtning - flest krybende.
2016-01-07 | SK |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.11 | x |  | 970 | 4 | 190 | 760 |  |  | intet result | intet result | [29 empty] | Bundfældningen er ikke så fin som før årsskiftet (970 på SV og 760 på FVS). Det kan skyldes, at der var mindre slam dér. Slamprøven blev kasseret før analyseringen, så det er uvist hvad SVI er. I mikroskopet ser det nu ikke så ringe ud, og det er slam, der danner fine flokke. Ikke mange trådbakterier (TI = 2) Det er små korte tråde – og det er ikke trådbakt der holder flokkene fra hinanden. Der er rigtig fint med liv, både krybende og fritsvømmer, når man tager årstiden i betragtning. Bemærk at phosphor er ekstrem høj i dag! Der blev skruet op for jerntilsætning og det hjalp.
2015-11-12 | SK |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.09 | x |  | 540 | 2 | 310 | 620 | 6.1 | 4.9 | 110.2041 | 126.5306 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | Der er igen en flot bundfældning og dog lidt flere trådbakterier end sidst. De forandringer der giver den flotte bundfældning, synes ikke synlig i mikroskopet! Flokkene er stadig diffuse og irregulære. SV er 540 ml/l og SVI= XX. Fint med højerestående mikroorg. flest krybende ciliater.
2015-10-27 | SK |  | x |  | x |  | x | 1 | 0.08 | x |  | 340 | 2 | 220 | 440 | 4.2 | 3.5 | 97.1429 | 125.7143 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Der er igen en flot bundfældning og få trådbakterier. De forandringer der giver den flotte bundfældning, synes ikke synlig i mikroskopet! Flokkene er stadig diffuse og irregulære. SV er 340 ml/l og SVI= XX. Fint med højerestående mirkoorg. RT: defekt flowmåler og opholdstiden var blevet 10 dage lavere, for de havde "tømt" den for hurtigt.
2015-09-28 | SK |  | x |  | x |  | x | 1 | 0.1 | x |  | 290 | 2 | 130 | 260 | 3.2 | 2.3 | 126.087 | 113.0435 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Det ser igen rigtig fint ud og igen med fine bundfældningsegenskaber og få trådbakt. Slammet flokkede meget flot sammen ved måling af slamvolumen. SVI= 126 ml/g. De fleste flokke er åbne og irregulære. Der er fint med højerestående liv.
2015-09-08 | SK |  | x |  | x |  | x | 1 | 0.1 | x |  | 210 | 2 | 110 | 220 | 3.3 | 2.2 | 95.4545 | 100 |  |  | HUSK AT SKRIVE IND!!! | [26 empty] | Meget fine bundfældningsegenskaber - som sidst i august. TS og SS er på samme niveau som sidste gang, og SVI er meget fin på 95 ml/g. Få trådbakterier.
2015-08-25 | sk | x | x | x | x |  | x | 1 | 0.1 | x |  | 190 | 2 | 100 | 200 | 3 | 2 | 95 | 100 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Igen er det meget fine bundfældningsegenskaber(SS og TS lå på 2 og 3, trods det så noget tyndt ud). Det har regnet en del i nat (i oplandet, men ikke på regnmåler v/EM), og det kan måske spille ind? Der er mange fine kompakte slamflokke, pænt med liv og et lavt antal trådbaktierie. SVI ligger utroligt flot på ca 100 ml/g!
2015-08-11 | SK | x | x | x | x |  | x | 1,5 - 2 | 0.09 | x |  | 280 | 2 | 150 | 300 | 2.5 | 2.4 | 116.6667 | 125 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Meget fine forbedret bundfældningsegenskaber siden juni. (Slamvolumeindexet (SVI) ligger på 117 ml/g). Det generelle billede er at der er rigtig mange runde kompakte flokke uden mange tråde - men der er også åbne flokke med en del tråde i og omkring. Der er ikke så meget liv, men TS og SS er lille og det kan godt påvirke de større mikroorg. Flest krybende ciliater.
2015-06-16 | SK |  | x |  | x |  | x | 1 | 0.08 | x |  | 850 | 2 | 260 | 520 | 5 | 3.6 | 236.1111 | 144.4444 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Fine bundfældningsegenskaber - og det er ved at være længe siden vi har set dem så fine (SVI= 236 ml/g ). TS = 5,0 . Det er pænt små flokke og ikke mange tråde (TI = 1) Det ser ud til at være blevet pænt "sommerslam".
2015-05-06 | SK |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.1 | x |  | 950 | 2 | 330 | 660 | 4.3 | 3.9 | 243.5897 | 169.2308 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Bundfældningsegenskaber på niveau med april. (SV = 950 og FSV = 660). Det ser ud til at slamflokkene er mere samlet og knap så åbne flokke - og de er også større end tidligere. Trådbakterierne er ret koncentreret i slamflokkene, så der begynder at ses en "klar" vandfase. Trådindex = 2. Der er fint med liv og vi ser flere fastsiddende ciliater - det er et fint tegn.
2015-04-14 | SK |  | x |  | x |  | x | 2.5 | 0.09 | x |  | 960 | 2 | 350 | 700 | 4.5 | 3.6 | 266.6667 | 194.4444 |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Bundfældningsegenskaber er noget bedre end sidst (SV = 960, FSV = 700). TS og SS er XXX.. Der er lidt færre trådbakt end sidst, TI = 2,5. Det er luftige slamflokke, som ikke helt "hænger sammen".Fint med liv.
2015-03-25 | SK, ABL |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.09 | x |  | 990 | 4 | 220 | 880 | 6.4 | 4.9 | 202.0408 | 179.5918 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Ligner slammet fra februar. Men der er ikke mange fint kompakte flokke. Det er stadig som om der ikke rigtig er samling på flokkene. TI = 3 og der er fint med ciliater. Bundfældning er fin på den fortyndede prøve, men SV er 990 ml/l.
2015-02-19 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.09 | x |  | 970 | 4 | 200 | 800 | 5.9 | 4.6 | 210.8696 | 173.913 |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Der er ikke den store forandring fra januar til nu. Stadig mange fint kompakte runde flokke - men det er som om der ikke rigtig er samling på flokkene, så der er mange usammenhængende flokke. Der er lige så mange trådbakterier, som sidst. Ikke kun microtrix (mest dominerende) men også en anden type som er kort, ikke så krøllet tråd. Bundfældningen er stadig ikke speciel god.
2015-01-29 | SK | x | x | x | x |  | x | 3 | 0.09 | x |  | 920 | 4 | 120 | 480 | 4.1 | 3 | 306.6667 | 160 |  | 9.5 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Det begynder at se pænere ud. Og lidt bedre bundfældning med SV30 =920. FSV30 er også fin på 480 ml/l.Der var mange fint kompakte runde (mindre) flokke. Lidt færre trådbakt end sidst, TI 3.Der er fint med liv, når man tager årstiden i betragtning. Temp = 9,5 grader.
2014-12-16 | SK |  | x |  | x |  | x | 3,5 - 4 | 0.0958 | x |  | 940 | 4 | 170 | 680 | 5.3 | 3.9 | 241.0256 | 174.359 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Lidt bedre bundfældning end sidst, SV30 = 940. TS og SS ligger på 5,3 og 3,9, så de er lidt lavere end sidst. Der er stadig en hel del tråde i - som sidst små korte strittende tråde. Fint med liv, flest fritsvømmende ciliater. Kiggede på anamox (ankommet m tankbil..lugtede af træbeskyttelse.-()
2014-11-25 | SK |  | x |  | x |  | x | 4 | 0.11 | x |  | 990 | 4 | 250 | 1000 | 6.9 | 5.5 | 180 | 181.8182 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Bundfældning stadig ikke særlig god og det er meget diffuse flokke. TS og SS ligger på 6,9 og 5,5 g/l. Der er en del tråde, små korte strittende tråde - og hvis jeg kigger tilbage på de sidste måneders billeder, så ligner det den sammen og der er kommet lidt større vækst (Ligner ikke mikrotrix der er den dominerende tråd, men den er til stede). Der er fint med liv - flest små fritsvømmere.
2014-10-28 | SK |  | x |  | x |  | x | 3.5 | - | x |  | 995 | 4 | 260 | 1040 | 7.3 | 5.95 | 167.2269 | 174.7899 | [29 empty] | Som den 7/10 er der nærmest ingen bundfældning på den ufortyndede prøve. Den fortyndede (4 x) bundfælder til 260, så det giver 1040 ml/l. (TS og SS er ret høj: 7,3 og 6)Det ser ikke for godt ud og er det sammen billede som den 7/10 med små flokke og små korte trådbakt. Måske lidt flere tråde end sidst. TI 3,5 Jeg nåede ikke at tælle mikroorganismer, og der var ikke voldsomt mange større organismer.
2014-10-07 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.09 |  |  | 990 | 2 | 960 | 1920 | 3.7 | 2.7 | 366.6667 | 711.1111 |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | x |  |  | x |  |  | Der er ikke meget bundfældning af ane på den ufortyndede prøve. Den fortyndede falder en smule til 960 v FF=2, meget ringe bundfældning! Underligt, for SS og TS er ret lav (2,7 og 3,7)! Slamflokkene er ikke så store og der er en del korte, strittende trådbakterier i - måske også lidt microtrix. Ti er mindst 3. Ok med liv - også højerestående som rotiferer.
2014-09-09 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.11 | x |  | 960 | 4 | 160 | 640 | 5.8 | 4.3 | 223.2558 | 148.8372 |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Slammet falder fint ude i virkeligheden. Her i lab falder det ufortyndet knap så godt, og det fortyndede falder fint til 640. SVI er lidt over 200 mens FSVI er 150 ml/g. Der er en del små korte tråde i slammet (TI 3), og fint med liv.
2014-08-06 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.09 | x |  | 800 | 2 | 210 | 420 | 4.2 | 3.05 | 262.2951 | 137.7049 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Fin bundfældning og der er mange fine flokke selv om de ikke er voldsomt store. Pænt med liv og TI på 3. SS kun på 3 og TS på 4,2. Glemte at tage billeder…:-(!
2014-07-01 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.11 | x |  | 950 | 5 | 150 | 750 | 5.1 | 3.9 | 243.5897 | 192.3077 |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Bundfældning er en anelse bedre end i juni, dog ikke hvis vi ser på SVI. TS =0,51 % og SVI 244. Slammet er ikke samlet særlig pænt i flokke, det fylder næsten hele præparatet som en luftig sommersky! Fint med liv og tællingerne skal tages med forbehold, for der kan sagtens være noget som gemmer sig i de fyldige flokke.
2014-06-03 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.09 | x |  | 980 | 2 | 880 | 1760 | 7 | 5.7 | 171.9298 | 308.7719 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Bundfældning som i maj med SVI = 172. FSV var noget høj - men nogen gange ser vi mærkelige resultater med de analyser. Det er mindre åbne flokke med en del små trådbakt strittende ud af flokkene. Pænt med liv - specielt er der mange "bønne"flagellaterne.
2014-05-20 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.11 | x |  | 980 | 4 | 225 | 900 | 6.8 | 5.6 | 175 | 160.7143 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Bundfældning som i april,med nogle luftige diffuse slamflokke. En del korte tråde - men TI er lidt bedre end i april. Der var ikke voldsomt meget kryb - men det har været billedet den seneste tid.
2014-04-09 | SK |  | x |  | x |  | x | 4 | 0.09 | x |  | 980 | 4 | 200 | 800 | 6 | 4.9 | 200 | 163.2653 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | x |  |  | Prøven er som noget nyt udtaget i fordelerbygværket, så det er en blanding af to aktivslamtanke. Centrifuge ligger stille pga ombygning - så NØ og Nvslam pumpes i aktiv slam. Dvs det er noget "blandet" slam vi kigger på. Der er temmelig mange trådbakt i - og TI vurderes til 4 (ud af 5, som er "værst"). Og det ligner microtrix. Bundfældningsegenskaber er lige så ringe som i begy af marts.
2014-03-05 | SK |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.1 | x |  | 980 | 4 | 180 | 720 | 5.9 | 4.7 | 208.5106 | 153.1915 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Udtaget i LT4. Bundfældning 980 ml/l, så EM har næsten samme bundfældning som NV. Men slammet ser pænt ud, fint med liv og ikke mange tråde (TI = 2). SVI og FSVI er rimelig fint på henholdsvis 200 og 150.
2014-02-12 | SK |  | x |  | x |  | x | 1.5 | 0.09 | x |  | 970 | 4 | 190 | 760 | 5.8 | 4.8 | 202.0833 | 158.3333 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  | 0 |  |  | x |  |  | Udtaget i LT1. Bundfældningen er ikke blevet bedre og ligger på 970 ml/l. SVI er XXXX ml/g. TI er 1,5 og det ser udmiddelbart fint ud - og der er lidt mere højere livsformer end sidste gang (flest krybende ciliater - og der var fritsvømmende ciliater tilstede igen)
2014-01-28 | SK, BLB |  | x |  | x |  | x | 1 | 0.08 | x |  | 940 | 4 | 210 | 840 | 4.2 | 3 | 313.3333 | 280 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Udtaget i LT1. Bundfældning stadig i den "tunge" ende på 940ml/l. SVI på 313 ml/g. Og det ser pænt ud med mange små fine flokke og ikke så mange trådbakterier. Ikke ret meget liv - det ser lidt mærkeligt ud.
2014-01-08 | SK |  | x |  | x |  | x | 1 | 0.11 | x |  | 960 | 4 | 170 | 680 | 5.3 | 4.5 | 213.3333 | 151.1111 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | x |  |  | Udtaget i LT1. Bundfældning stadig i den "tunge" ende på 960 ml/l. SVI på 213 ml/g. Og det ser umiddelbart pænt ud med fine flokke og ikke så mange trådbakterier. Fint med liv - flest krybende.
2013-12-17 | SK |  | x |  | x |  | x | 1.5 | 0.12 | x |  | 950 | 2 | 450 | 900 | 6 | 4.8 | 197.9167 | 187.5 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Udtaget i LT4. Bundfældning 950 ml/l, så pludselig er EM det anlæg med dårligst bundfældning. Men det ser nu pænt ud slammet. Ikke mange tråde og fint med liv.
2013-11-26 | SK |  | x | x | x |  | x | 1.5 | 0.13 | x |  | 970 | 4 | 200 | 800 | 6.5 | 5.04 | 192.4603 | 158.7302 |  | 11.8 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Udtaget i LT1. Bundfældningsegenskaber er en anelse dårligere end sidst: SV = 970 og SVI = 192 ml/g. Mange af flokkene er store og kompakte og der er ikke ret mange trådbakterier, så det ser stadig rigtig pænt ud. Fint med liv med flest krybende og fastsiddende ciliater. Denne gang og den 5. nov har der været mere højerestående liv end vi ellers ser, så måske vi har fået lidt længere slamalder?
2013-11-05 | SK |  | x |  | x |  | x | 2.5 | 0.11 | x |  | 920 | 4 | 190 | 760 | 5.8 | 5.05 | 182.1782 | 150.495 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | Udtaget i LT3. Bundfældningsegenskaber lidt ringede end i okt. SV er 920 på ufortyndet slamprøve og SVI er 183 ml/l, og det ser stadig pænt ud. Flokkene hænger fint sammen og der er ikke mange trådbakt.og de er hovedsageligt i flokkene (TI =2,5) Pænt med liv.
2013-10-01 | SK |  | x |  | x |  | x | 2,5 - 3 | 0.1 | x |  | 890 | 4 | 160 | 640 | 4.9 | 3.44 | 258.7209 | 186.0465 |  | 14 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Udtaget i LT1. Bundfældningsegenskaber forringet siden august. SV er på 890 - men det ser stadig pænt ud. Det er knap så sammenhængende flokke og der er også lidt flere trådebakterie end i august.
2013-08-27 | SK |  | x |  | x |  | x | 2 | - | x |  | 280 | 2 | 150 | 300 | 4.8 | 3.6 | 77.7778 | 83.3333 | [29 empty] | Udtaget i LT1. Igen meget fine bundfældningsegenskaber. Fine flokstrukturer og pænt med liv (Blev en kort mikroskopering for mikroskopet virkede ikke igen..). SVI er helt nede på 78 ml/g, hvilket er temmelig lavt.
2013-08-14 | SK | x | x |  | x |  | x | 2 | 0.1 | x |  | 320 | 2 | 150 | 300 | 4.6 | 3.575 | 89.5105 | 83.9161 |  |  |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Udtaget i LT1. Meget fine bundfældningsegenskaber (SV=320 og FSV=300). TS på 4,6 g/l. Der ser pænt ud med mange fine runde flokke og ikke så mange tråde. Trådindex på 2. Mange fritsvømmende ciliater.
2013-07-01 | SK |  | x |  | x |  | x | 2.5 | 0.09 | x | x | 920 | 4 | 150 | 600 | 5.3 | 4.73 | 194.5032 | 126.8499 |  |  |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | x |  |  | Udtaget i LT2. Fine bundfældningsegenskaber, lidt lille flokstørrelse og lidt flere trådbakterier end 10/6. Viste en smule svaghedstegn i flokkene ved tryktest.Umiddelbart er der lidt mere liv af de større organismer end de sidste par gange. Lidt høj TS på 5,3 g/l
2013-06-10 | SK |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.14 | x |  | 540 | 4 | 100 | 400 | 4.35 |  |  |  |  | 14.2 |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Udtaget i LT3. Flot bundfældningsegenskaber på 540 ufortyndet slamprøve. Mange pæne kompakte slamflokke. Det ser pænt ud - rigtig "sommerslam" med . Stadig ikke voldsomt meget liv.
2013-04-30 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.11 | x |  | 950 | 4 | 155 | 620 | 4.55 | 4.445 | 213.7233 | 139.4826 |  | 10.6 |  |  | x | 0 |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Udtaget i LT1. Ligner billeder fra sidste gang (10. april). Bundfældningsegenskaber ok på SV 950. TS faldet lidt til 4,6 (fra 5,2). Der er igen ikke så meget liv af større organismer, som vi ellers ser på de andre anlæg. En del flagellater - hvilket kan ses efter en forurening, men det tror jeg nu ikke det er. Der er ikke mange spiriller, som vi så sidst.
2013-04-10 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.09 | x |  | 960 | 4 | 160 | 640 | 5.45 | 4.37 | 219.6796 | 146.4531 |  | 9 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Udtaget i LT1. Bundfældningsegenskaber ok på SV 960. TS = 5,2. Det er ret små flokke. Ikke voldsomt meget liv men mange spiriller/fritsvævende bakterier.
2013-02-05 | sende prøve til aau! | [10 empty] | 970 |  |  |  | 6.8 | 5.31 | 182.6742 | 0
2013-01-30 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.1 | x |  | 950 | 2 | 300 | 600 | 4.75 | 4.395 | 216.1547 | 136.5188 |  | 6.7 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | x |  |  | Udtaget i LT3. Bundfældningsegenskaber er som i dec med SV 950. Flokkene var meget "vattotteagtige" og ikke så pænt runde, kompakte flokke, som vi ellers har set. TI =3. Pænt med liv, taget den kolde temperatur i betragtning (6,7 grader). Der var en del spirochater.
2012-12-12 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.11 | x |  | 950 | 2 | 300 | 600 | 7.2 | 3.616 | 262.7212 | 165.9292 |  | 9.1 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | Udtaget i LT1. Bundfældning på fortyndet slam (FF 4) var først så lav at den ikke kunne aflæses - så gentog jeg med FF 2, hvor aflæsningen blev 660 - den næste viste 300. Mærkelig bundfældningsmålinger! Der er lidt flere trådbakt end tidligere, TI = 3. TS på 7,2 g/l hvilket er noget højt. Stadig fint med liv selv om temperatur er tæt på 9 grader.
2012-11-28 | SK |  | x |  | x |  | x | 2.5 | 0.1 | x |  | 925 | 4 | 120 | 480 | 5.1 | 4.78 | 193.5146 | 100.4184 |  | 11 |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | Udtaget i LT2. Den ringeste bundfældningsevne siden maj. Ikke voldsomt mange tråde, TI = 2,5. TS på 5,1 g/l.Fint med liv.
2012-11-07 | SK |  | x |  | x |  | x | 2.5 | 0.11 | x |  | Tjja… | 4 | 120 | 480 | 3.55 | 3.12 |  | 153.8462 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | x |  |  | Udtaget LT2.Fin bundfældning (dobbeltbest viste 410 og 640!) på SV. TS på 3,6 g/l. Lidt flere trådbakt end sidst, TI =2,5.Ok med liv.
2012-10-24 | SK |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.16 | x |  | tja… | 4 | 100 | 400 | 4.5 | 3.98 |  | 100.5025 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | Udtaget i LT2. Det ser igen flot ud. Igen er det helt skørt med variationerne i målt slamvolumen! Jeg havde talt med Per Halkjær som foreslog, at slamvolumen skal måles umiddelbart efter prøveudtagning, så prøven ikke står i lab og tempereres. Det forsøgte vi ved at lade prøverne stå udenfor lab i kulden: 3 bestemmelser viste fra 180 - 850! Det er altså meget mærkeligt! TS = 4,5. Ikke mange trådbakterie, TI = 2. Ok med liv.
2012-10-09 | SK | x |  | x |  |  | x | 2 | 0.13 | x |  | 280 | 2 | 130 | 260 | 3.3 | 2.87 | 97.561 | 90.5923 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Udtaget i LT1. Det så ualmindeligt godt ud som for 14 dage siden. SV=280 og en ekstra bestemmelse viste SV=780!!! Underligt.TS = 3,3 g/l. I mikroskopet ser det flot ud. Mange runde kompakte flokke. Ikke så mange trådbakterie, TI = 2. Som tidligere er der ikke voldsomt meget liv.
2012-09-26 | SK | x | x | x | x |  | x | 2 | 0.11 | x |  | 330 | 2 | 160 | 320 | 3.5 | 3.03 | 108.9109 | 105.6106 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | Udtaget i LT2. Det så ualmindeligt godt ud, da jeg fik resultatet af den første SV = 190!! Men så satte jeg en prøve mere over: SV = 340 og endnu én SV = 460 (mærkeligt!). I mikroskopet ser det flot ud. Mange runde kompakte flokke. Ikke så mange trådbakterie, TI = 2. Som tidligere er der ikke voldsomt mange protozoer (encellede med cellekerne, som amøber, ciliater) eller metazoer (flercellede som rotifer eller rundorm).
2012-09-12 | SK | x | x | x | x |  | x | 2 | 0.15 | x |  | 430 | 2 | 180 | 360 | 3.6 | 3.56 | 120.7865 | 101.1236 |  | 15.7 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Prøve udtaget i LT4 kl. 7.45. Det ser pænt ud og der er rigtig flot bundfældning (SV = 430). TS på 3,6 g/l. Fint med liv - flest fastsiddende og krybende ciliater.
2012-08-29 | SK | x | x |  | x |  | x | 2 | 0.14 | x |  | 820 | 4 | 110 | 440 | 4.5 | 3.6 | 227.7778 | 122.2222 |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | Ser ok ud og ok bundfældningsegenskaber. Lidt flere tråde end sidst.Mange krybende og amøber - ellers ikke så meget liv.
2012-08-15 | SK |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.13 | x |  | 610 | 4 | 100 | 400 | 4.8 | 2.947 | 206.9902 | 135.7313 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | Fra NU af bliver tørstof målt ved 105 grader i stedet for 160 grader! Første mikro efter sommerferien - det ser pænt ud, bundfældning flot = 610 og ikke mange tråde TI = 2, ok med liv.
2012-07-03 | SK | x | x | x | x |  | x | 1-1,5 | 0.14 | x |  | 440 | 4 | 100 | 400 | 3.9 | - |  |  |  | 15.2 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Smukt. Bundfældning og meget få tråde. Middel med liv. SV=440 og TS=3,9.
2012-06-20 | SK |  | x |  | x |  | x | 2-2,5 | 0.12 | x |  | 800 | 4 | 105 | 420 | 4.3 | 3.813 | 209.8085 | 110.1495 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Flot bundfældning på SV30 = 800.TS på XX g/l. Færre trådbakt end sidst - vi er ved at være på "norma.
2012-06-07 | SK |  | x |  | x |  | x | 2,5-3 | 0.17 | x |  | 900 | 4 | 105 | 420 | 4.45 | 4.22 | 213.2701 | 99.5261 |  | 14.1 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | x |  |  | LT2. Fin bundfældning på (ufortyndet) SV30 = 900. TS på 5,3 g/l. Lidt færre tråde end sidst, TI er på 2,5-3 (stadig højere end vi normalt ser). Mange fine store flokke. Pænt med liv, flest fastsiddende og fritsvømmende ciliater.
2012-05-22 | SK, MJ |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.12 | x |  | 930 | 4 | 135 | 540 | 5.3 | 1.8 | - | 300 |  | 14.8 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Bundfældning som sidst på ufortyndet SV30 = 930. TS på 5,3 g/l. Trådtallet er som sidst på 3 og dermed lidt højere end vi normalt ser. Der er microtrix imellem. Pænt med liv (ikke så meget som fx på NV) flest fastsiddende ciliater og flagellater.
2012-05-09 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.13 | x |  | 930 | 4 | 140 | 560 | 5.7 | 3.66 | 254.0984 | 153.0055 |  | 13 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | Knap så fine bundfældningsegenskaber som de sidste par gange. TS på 5,7 g/l. Trådtallet er faldet en smule og TI vurderet til 3. Det ser generelt pænt ud og pænt med liv.
2012-04-25 | SK |  | x |  | x |  | x | 3.5 | 0.12 | x |  | 820 | 4 | 135 | 540 | 5.3 | 4.71 | 174.0977 | 114.6497 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Fine bundfældningsegenskaber, TS på 5,3 g/l. Stadig flere tråde end vi plejer at se, men ellers fine flokke.
2012-04-11 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.13 | x |  | 920 | 4 | 125 | 500 | 4.75 | 3.66 | 251.3661 | 136.612 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Ok bundfældningsegenskaber, TS på 4,7 g/l. Stadig en del flere trådbakterier end vi ellers har set på EM, men færre end i marts. Fint med liv.
2012-03-28 | SK |  | x |  | x |  | x | 4 | 0.11 | x |  | 910 | 4 | 130 | 520 | 5.4 | 5.04 | 180.5556 | 103.1746 |  | 11.4 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Bundfælder fint, TS på 5,4. Mange trådbakterier (ligner microtrix) - og det har vi ikke set længe! Fint med liv, flest krybende.
2012-02-14 | SK |  | x |  | x |  | x | 2.5 | 0.11 | x |  | 820 | 4 | 110 | 440 | 5.5 | 5.02 | 163.3466 | 87.6494 |  | 8.8 |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | Fin bundfældning, TS på 5,5 g/l. Vi så ikke de svage egenskaber af slamflokkene, som vi så sidst! Meget liv, flest krybende og fastsiddende ciliater.
2012-01-25 | SK |  | x |  | x |  | x | 2.5 | 0.12 | x | x | 720 | 2 | 180 | 360 | 4.6 | 3.775 | 190.7285 | 95.3642 |  | 8.9 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Fin bundfældning, TS på 4,6. Slammets viste visse svage egenskaber, som vi ellers ikke har set tidligere. Måske det skyldes, at vi ikke har taget slam ud i en uges tid, og slamflokkene kan blive "svagere". Vi fik et skud slam fra Dalum Papir i sidste uge. Ikke meget liv, flest krybende ciliater.
2012-01-10 | SK |  | x |  | x |  | x | 2.5 | 0.12 | x |  | 640 | 4 | 90 | 360 | 4.4 | 5.8 | 110.3448 | 62.069 |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | x |  |  | 0 |  |  | En del flere trådbakterier end vi ellers har set, men fine bundfældningsegenskaber. Trådindex på 2,5 – hvor vi længe har ligget på 1-2. TS er på 4,4 g/l. Ikke voldsomt meget liv - flest fastsiddende ciliater.
2011-12-20 | SK, JC |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.11 | x |  | 600 | 2 | 190 | 380 | 4.8 | 4.8 | 125 | 79.1667 |  | 9.71 |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Det ser pænt ud med flot bundfældningsegenskaber, TS på 4,8 g/l. Ikke voldsomt meget liv, flest fastsiddende ciliater.
2011-12-06 | SK, JC |  | x | x | x |  | x | 2 | 0.13 | x |  | - | 2 | 140 | 280 | 3.5 | 3.803 | - | 73.6261 |  | 9.1 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Mindre kompakte fine flokke. Bundfældninger fint (selv om vi ikke nåede at måle SV(ufortyndet)), TS faldet til 3,5 g/l. Ikke meget liv. Anlægget var ude for et stop den 1. dec pga strømuheld.
2011-11-22 | SK, JC |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.11 | x |  | 800 | 4 | 100 | 400 | 5.8 | 5.35 | 149.5327 | 74.7664 |  | 12.2 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  |  | x |  | 0 |  |  | Lidt flere trådbakt end for 14 dage siden. Bundfældningsegenskaber ok, TS på 5,8 g/l. Der er stadig ikke mange ciliater, men vi så en del flere rotifer end normalt. Er slamalderen steget?
2011-11-08 | SK, JC |  | x |  | x |  | x | 1.5 | 0.12 | x |  | 890 | 4 | 100 | 400 | 5.4 | 4.74 | 187.7637 | 84.3882 |  | 13.3 |  |  | x | 0 |  |  | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Lidt ringere bundfældning end sidst, men ikke flere tråde. Der var ikke ret meget liv, flest fastsiddende ciliater. TS på 5,4 mg/l
2011-10-25 | SK, JC |  | x | x | x |  | x | 1.5 | 0.13 | x |  | 740 | 4 | 100 | 400 | 4.8 | 4.28 | 172.8972 | 93.4579 |  | 13.1 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Lidt flere trådbakt end sidst (for en mdr siden!) og trådindex på 1,5-2. Stadig ok bundfældning og også mange store flokke.Forskelligartet mikroorganismer flest fastsiddende og krybende og en del spirochater.
2011-09-27 | SK | x | x | x | x |  | x | 1.5 | 0.16 | x |  | 720 | 2 | 190 | 380 | 4.95 | 3.36 | 214.2857 | 113.0952 |  | 15.1 |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Som sidst: Ser fint ud. Mange kompakte, runde flokke, også mange store flokke. Lidt højere trådindex end sidst, 1,5.Forskelligartet liv, flest krybende ciliater.
2011-09-13 | SK | x | x | x | x |  | x | 1 | 0.15 | x |  | 390 | 2 | 150 | 300 | 4.25 | 4.32 | 90.2778 | 69.4444 |  | 15.5 |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Ser fint ud. Mange kompakte, runde flokke, også mange store flokke og få tråde. Trådindex 1, lidt lavere end sidste mikroskopering for 14 dage siden. Forskelligartet liv, flest krybende ciliater.
2011-08-30 | SK | x | x | x | x |  | x | 1.5 | 0.14 | x |  | 680 | 2 | 200 | 400 | 4.2 | 5.14 | 132.2957 | 77.821 |  | 15.1 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Ser rigtig fint ud. Mange kompakte, runde flokke og få tråde - trådindex vurderet til 1,5 (sidst set i sept sidste år!). Meget regn på det sidste og TS = 4,2.Pænt med liv, flest krybende ciliater.
2011-08-09 | SK, JC |  | x | x | x |  | x | 2 | 0.13 | x |  | 700 | 4 | 100 | 400 | 5.1 | 2.28 | 307.0175 | 175.4386 |  | 15.5 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | Ok bundfældning og trådindex vurderet til 2, som er ret lavt. TS = 5,1 g/l. Mange store som små kompekte flokke og fint med liv. Så skalamøber (som på NV)
2011-06-21 | SK, JC | x | x | x | x |  | x | 2.5 | 0.096 | x |  | 580 | 2 | 190 | 380 | 5.1 | 5.025 | 115.4229 | 75.6219 |  | 15.3 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Flok flot bundfældning. TS på 5,1. En del små kompakte flokke og ikke mange trådbakterier. Ikke så meget liv, flest krybende.
2011-06-07 | SK | x | x | x | x |  | x | 2.5 | 0.11 | x |  | 620 | 2 | 170 | 340 | 5 | 4.24 | 146.2264 | 80.1887 |  |  |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Flok bundfældning. TS på 5,0. En del små kompakte flokke og ikke mange trådbakterier. Ikke så meget liv, flest krybende og fastsiddende. Vi så ikke så mange flagellater, som vi har gjort de sidste 3 gange- så det er på "normal" igen.
2011-05-10 | SK |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.1 | x |  | 900 | 4 | 130 | 520 | 6.8 | 6.625 | 135.8491 | 78.4906 |  | 13.2 |  |  | x | 0 |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Ser ok ud, og bundfældning fin. Ikke mange trådbakterier. Stadig lidt flere flagellater end vi normalt ser (som den 28/4). Bemærk, at Bodo kan være tilstede ved høj slambelastning og/eller mangel på ilt.Den sidste tid har vi set lidt mindre flokstørrelse, end vi normalt ser.
2011-04-28 | SK |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.11 | x |  | 730 | 4 | 100 | 400 | 6 | 4.565 | 159.9124 | 87.6232 |  | 12.6 |  |  | x | 0 |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Det ser ok ud. Ikke helt så mange flagellater som sidst, men stadig mange flere end vi normalt ser. Bundfælder fint (SVufortyndet 730), mange pænt afrundede flokke og TS er på 6. Temperaturen er over 12 grader - og der er ikke mange tråde. Meget forskelligt liv - så et par rotifer (længere slamalder) og flot stor fastsiddende ciliatkoloni. Flere fritsvømmende end sidst, måske pga højere temp.
2011-04-07 | SK |  | x |  | x |  | x | 2.5 | 0.12 | x |  | 860 | 4 | 100 | 400 | 4.5 | 5.2 | 165.3846 | 76.9231 |  | 10.6 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TS er faldet til 4,5 og det bundfælder fint. Der er mange mange flagellater i (kan skyldes en forurening??) og mange spirochater - og ok med andet liv. Ikke så pænt som sidst og der var lidt flere tråde og mindre flokke.
2011-03-22 | SK, JC |  | x |  | x |  | x | 2-2,5 | 0.13 | x |  | 910 | 4 | 120 | 480 | 6 | 5.2 | 175 | 92.3077 |  | 9.2 |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Som sidst: Bundfældning ok. Der var også mange store flokke. Lav trådtal. Ok med liv - mange fastsiddende.
2011-03-08 | SK, MJ |  | x |  | x |  | x | 2-2,5 | 0.15 | x |  | 920 | 4 | 140 | 560 | 5.6 | 5.4 | 170.3704 | 103.7037 |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Bundfældning ok. Der var også mange store flokke. Lav trådtal. Ok med liv - mange fastsiddende.
2011-02-22 | SK |  | x |  | x |  | x | 2,5-3 | 0.13 | x |  | 930 | 4 | 130 | 520 | 5.6 | 5.52 | 168.4783 | 94.2029 |  | 7.9 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Flere tråde end sidst (TI 2,5-3). Fine bundfældningsegenskaber, lidt bedre end sidst. Der var en del pænt afrundede flokke af mindre str. Det så ikke helt så pænt ud som sidst. Ikke så meget liv (ciliater)- men mange spiriller (frie bakterier).
2011-02-08 | SK, JC |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.13 | x |  | 940 | 4 | 120 | 480 | 5.6 | 5.508 | 170.6609 | 87.146 |  | 7.3 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | "Det ligner jo rigtigt renseanlægsslam!", sagde Just. Pæne afrundede store flokke og ikke så mange tråde (trådindex på 2). Ok med liv og gode bundfældningsegenskaber. Ikke så meget liv som de to andre renseanlæg - flest fastsiddende (som sidst).
2011-01-19 | SK, JC |  | x |  | x |  | x | 2.5 | 0.14 | x |  | 960 | 4 | 175 | 700 | 6.6667 | 7.2 | 133.3333 | 97.2222 |  | 7.9 |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | En smule ringere bundfældningsegenskaber end sidst - og trådindex på 2,5. TS højt?? Mange fastsiddende - men ellers ikke ret meget liv. Mange fine flokke. (brandslukning ved air liquide). Meget smeltevand den sidste uges tid - al sneen er væk!
2011-01-10 | SK, JC |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.14 | x |  | 900 | 4 | 160 | 640 | 5.8 | 5.9 | 152.5424 | 108.4746 |  | 7.5 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | Gode bundfældningsegenskaber - og lavt trådindex. Mange fastsiddende - men ellers ikke så meget liv som i de to andre anlæg. Trådindex på 2 og det så pænt ud med fine flokke.
2010-12-21 | SK, JC |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.15 | x |  | 940 | 4 | 150 | 600 | 5 | 4.7 | 200 | 127.6596 |  | 8.8 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Gode bundfældningsegenskaber - og lavt trådindex. Meget liv i form af fastsiddende - få krybende ciliater i forhold til hvad vi ser - men til gengæld flere fritsvømmende end ellers.
2010-12-07 | SK, MJ |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.18 | x |  | 950 | 4 | 140 | 560 | 5.6 | 4.8 | 197.9167 | 116.6667 |  | 10.1 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Det ser pænt ud! Som sidst: Gode bundfældningsegenskaber - og lavt trådindex. Meget liv i form af fastsiddende og krybende ciliater.
2010-11-24 | SK |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.15 | x |  | 880 | 4 | 110 | 440 | 3.6 | 3.4 | 258.8235 | 129.4118 |  | 10.5 |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | Gode bundfældningsegenskaber - og lavt trådindex. Meget liv i form af fastsiddende og krybende ciliater. Alt i alt ser det pænt ud.
2010-11-02 | SK, JC |  | x |  | x |  | x | 2-2,5 | 0.12 | x |  | 895 | 4 | 140 | 560 | 4.8 | 4.5 | 198.8889 | 124.4444 |  | 13 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Ser pænt ud. Ok bundfældningsegenskaber. Lidt flere tråde end sidst.Mange krybende og amøber - ellers ikke så meget liv.
2010-10-19 | SK, MJ | x | x |  | x |  | x | 2 | 0.12 | x |  | 890 | 4 | 110 | 440 | 3.3 | 4.1 | 217.0732 | 107.3171 |  | 12.3 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  | 0 |  |  | Ok bundfældningsegenskaber, mange pæne afrundede flokke. Pænt med liv - og igen mange amøber. TS lavede end sidst. Alt i alt så det pænt ud.
2010-10-06 | SK |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.14 | x |  | 920 | 4 | 150 | 600 | 4.85 | 4.7 | 195.7447 | 127.6596 |  | 17 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | Som sidst er flokkene ikke så store. Bundfældningsegenskaberne er fine og der er pænt med liv - MANGE amøber - flere end sidst.
2010-09-21 | SK, JC |  | x |  | x |  | x | 2 | 0.14 | x |  | 880 | 4 | 140 | 560 | 3.75 | 3.8 | 231.5789 | 147.3684 |  | 17 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Mange afrundede flokke ind imellem - umiddelbart ikke så store flokke. Bundfældningsegenskaber er fine. Der er pænt m liv - og igen mange amøber!
2010-09-07 | SK, JC | x | x |  | x |  | x | 1-1,5 | 0.14 | x |  | 245 | 4 | 140 | 560 | 4.4 | 2.7 | 90.7407 | 207.4074 |  | 16 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | Ser pænt ud! Mange afrundede flokke, og ikke mange tråde i vandfasen. Der er blevet iltet meget det sidste halve døgn for at banke nitratudledningen ned. Sjældent at SV og FSV er SÅ lav! FSV er højere end SV, hvilket kan skyldes at der er højere nitrat i udløbsvandet. Godt med liv (mange krybende og ikke mindst amøber!)
2010-08-24 | SK, JC | x | x | x |  |  | x | 1.5 | 0.13 | x |  | 300 | 2 | 130 | 260 | 2.1 | 2.5 | 120 | 104 |  | 16.3 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Der er kommet meget meget regn ind den sidste uges tid - meget tyndt slam! Slamflokkene er pænt afrundede og der er ikke mange trådbakterier. Bundfældningsegenskaber ok og pænt med liv taget TS i betragtning.
2010-06-15 | SK, MJ | x | (x) | x |  |  | x | 1.5 | - | x |  | 920 | 4 | 110 | 440 | 3.6 | 4.3 | 213.9535 | 102.3256 |  | 13 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | x |  |  | Der er kommet meget meget regn ind den sidste uges tid (over 70 mm på 3-4 dage). Bundfældningsegenskaber ok og pænt med liv.
2010-06-01 | SK, JC |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.13 | x |  | 940 | 4 | 170 | 680 | 4.1 | 4.4 | 213.6364 | 154.5455 |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Fine bundfældningesgenskaber, pænt store flokke og fint med liv. Det ser pænt ud.
2010-05-18 | SK, JC |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.2 | x |  | 960 | 4 | 180 | 720 | 3.9 | 4.5 | 213.3333 | 160 |  | 11.3 |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Fine bundfældningesgenskaber, pænt store flokke og fint med liv. Det ser pænt ud.
2010-05-04 | SK, JC |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.19 | x |  | 970 | 4 | 200 | 800 | 4.9 | 4.9 | 197.9592 | 163.2653 |  | 11.7 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Ok bundfældningsegenskaber. Pænt store flokke og pænt med liv - det ser rigtig pænt ud.
2010-04-27 | SK, MJ |  | x |  | x |  | x | 3.5 | 0.17 | x |  | 970 | 4 | 160 | 640 | 4.3 | 4.7 | 206.383 | 136.1702 |  | 12.2 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Ok bundfældningsevnskaber, dom trådbakt er T0092 stærkt efterfulgt af microtrix. Pænt med liv.
2010-04-13 | SK |  | x |  | x |  | x | 3.5 | 0.18 | x |  | 970 | 4 | 200 | 800 | 4.7 | 4.3 | 225.5814 | 186.0465 |  | 10.7 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Pænt store flokke og ok med liv. Bundfældningsegenskaber ok og bedre end sidst (1 måned siden). Temp oppe på 10,7.
2010-03-16 | SK, MJ |  | x |  | x |  | x | 3.5 | 0.17 | x |  | 970 | 4 | 220 | 880 | 4.5 | 4.5 | 215.5556 | 195.5556 |  | 8.5 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0 |  |  | Så pænt ud, pæne flokke - mange af dem pænt runde. Pænt med liv (mange krybende og fastsiddende), bundfældegenskaber lidt dårligere end for 14 dage siden.
2010-03-04 | SK, MJ |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.14 | x |  | 960 | 4 | 170 | 680 | 4.5 | 4.2 | 228.5714 | 161.9048 |  | 7.04 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Meget smeltevand kommet ind de sidste 4 dage. Bedre bundfældningsegenskaber (og lavere TS)! Pæne flokke og ikke så mange tråde som sidste måneder. Mange fastsiddende ciliater, og ellers ikke voldsomt med liv.
2010-02-16 | SK, JC |  | x |  | x |  | x | 3,5-4 | 0.14 | x |  | 985 | 4 | 220 | 880 | 5.4 | 5.6 | 175.8929 | 157.1429 |  | 9 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Bedre bundfældn. end sidst. Mange tråde, og det lignede ikke microtrix. Mange amøber uden skal - det plejer at være skalamøber.
2010-02-02 | SK |  | x |  | x |  | x | 3.5 | 0.15 | x |  | 980 | 4 | 245 | 980 | 6.2 | 5.9 | 166.1017 | 166.1017 |  |  |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | Dårligere bundfældegenskaber, højere TS.FSV(8) = 130. Områder med tråde men også fine områder uden tråde og pæne flokke. Synes ikke der var så meget liv som ellers. Mange spiriller. Så igen hovedløs fastsiddenden.
2010-01-21 | SK, JC, MJ |  | x |  | x |  | x | 3.5 | 0.17 | x |  | 970 | 4 | 230 | 920 | 5.8 | 5.3 | 183.0189 | 173.5849 |  | 9.3 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | Dagen efter indløb af optisk hvidt! Der var liv i slammet! Lidt dårligere bundfældningsegenskaber. Så hovedet fra klokkedyr som var levende…øhh..!
2010-01-05 | SK |  | x |  | x |  | x | 3.5 | 0.15 | x |  | 960 | 4 | 190 | 760 | 4.4 | 4.7 | 204.2553 | 161.7021 |  | 9.4 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | Ok bundfældningsegenskaber. Så flere hovedløse klokkedyr?! Pænt store flokke.Mange spiriller! Lidt under middel med liv.
2009-12-15 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.17 | x |  | 950 | 4 | 190 | 760 | 4.5 | 5.1 | 186.2745 | 149.0196 |  | 11 |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | Netværk af tråde mest i flokkene. Mange spiriller og amøber! Bundfældningsegenskaber som sædvan.
2009-12-03 | SK, JC, MJ |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.13 | x |  | 930 | 4 | 180 | 720 | 5.1 | 4.8 | 193.75 | 150 |  | 11.7 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | TS går op - tykt slam (svært at lave præparat) - men det falder pænt. Pænt med liv - og lidt mange tråde.
2009-11-17 | SK,SRN,DN |  | x |  | x |  | x | 3-3,5 | 0.13 | x |  | 960 | 4 | 190 | 760 | 4.5 | 4.9 | 195.9184 | 155.102 |  | 12 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | Luftige flokke. Gode bundfældningsegenskaber.
2009-11-04 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.16 | x |  | 930 | 4 | 190 | 760 | 4.5 | 4.4 | 211.3636 | 172.7273 |  | 12.2 |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | Åbne flokke m tråde i. Ikke umiddelbart microtrix der er dom.)
2009-10-20 | SK, MJ |  | x |  | x |  | x | 3 - 3,5 | 0.15 | x |  | 997 | 4 | 200 | 800 | 5.4 | 5.5 | 181.2727 | 145.4545 |  | 14 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | 0 |  |  | Åbne flokke m tråde i og ud af flokke (vist ikke microtrix). Mest liv i form af krybende.
2009-10-06 | SK |  | x |  | x |  | x | 2.5 | 0.15 | x |  | 965 | 4 | 200 | 800 | 5.7 | 5.6 | 172.3214 | 142.8571 |  | 14.5 |  |  | x | 0 |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0 |  |  | Store åbne flokke (sammenhængende) som åbent netværk - ok med liv.
2009-09-24 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.15 | x |  | 997 | 4 | 210 | 840 | 5.5 | 6.3 | 158.254 | 133.3333 |  | 16.8 |  |  | x | 0 |  |  | 0! |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Mange pænt store flokke, men åbne! Ikke så meget liv Flere rotifer, ikke så mange amøber som sidst
2009-09-08 | SK | [10 empty] | 940 | 4 | 180 | 720 | 4.5 | 4.4 | 213.6364 | 163.6364 |  | 16.8
2009-08-25 | SK | [10 empty] | 950 | 4 | 190 | 760 | 4.6 | 5.2 | 182.6923 | 146.1538 |  | 17.9
2009-08-18 | SK | [10 empty] | 960 | 4 | 150 | 600 | 4.6 | 4.6 | 208.6957 | 130.4348
2009-06-16 | SK | [10 empty] | 970 | 4 | 195 | 780 | 4.6 | 4.4 | 220.4545 | 177.2727 |  | 14.7
2009-05-26 | SK, MJ | [10 empty] | 970 | 4 | 200 | 800 | 4.8 | 4.6 | 210.8696 | 173.913 |  | 15
2009-05-12 | SK | [10 empty] | 960 | 4 | 200 | 800 | 4.1 | 3.8 | 252.6316 | 210.5263 |  | 13.7
2009-04-28 | SK | [10 empty] | 960 | 4 | 200 | 800 | 5.3 | 4.7 | 204.2553 | 170.2128 |  | 13.5
2009-03-31 | SK | [10 empty] | 980 | 4 | 210 | 840 | 4.7 | 4.5 | 217.7778 | 186.6667 |  | 10.3
2009-03-17 | SK | [10 empty] | 970 | 4 | 170 | 680 | 3.1 | 4 | 242.5 | 170 |  | 10.4
2009-03-04 | SK | [10 empty] | 970 | 4 | 200 | 800 | 4.7 | 4.5 | 215.5556 | 177.7778 |  | 10.3
2009-02-17 | SK | [10 empty] | 970 | 4 | 220 | 880 | 4.8 | 4.8 | 202.0833 | 183.3333 |  | 9.4
2009-02-03 | SK | [10 empty] | 975 | 4 | 190 | 760 | 3.7 | 4 | 243.75 | 190 |  | 9.3
2009-01-20 | SK | [10 empty] | 980 | 4 | 220 | 880 | 4.4 | 4.5 | 217.7778 | 195.5556 |  | 8.5
2009-01-06 | SK | [10 empty] | 930 | 4 | 210 | 840 | 4 | 4.6 | 202.1739 | 182.6087 |  | 9.4
2008-12-22 | SK | [10 empty] | 950 | 4 | 145 | 580 | 4.7 | 5 | 190 | 116 | [29 empty] | VI VIL GÅ OVER TIL SV (30) I 1 LITERS GLAS FREM FOR 3 LITERS/3 - NÅR VI MIKROSKOPIERE! SV(30) HERRA OG FREMEFTER ER ALTSÅ PÅ 1 LITERS!
2008-12-11 | SK | [10 empty] | 933 | 4 | 220 | 880 | 3.6 | 4.2 | 222.1429 | 209.5238 |  | 10.8
2008-11-26 | SK | [10 empty] | 900 | 4 | 190 | 760 | 3.9 | 4.1 | 219.5122 | 185.3659 |  | 11.8
2008-11-12 | SK | [10 empty] | 833 | 4 | 170 | 680 | 2.7 | 3.6 | 231.3889 | 188.8889 |  | 11.4
2008-06-24 | SK | [10 empty] | 400 | 2 | 195 | 390 | 3.5 | 3 | 133.3333 | 130 |  | 15.7
2008-06-12 | SK | [10 empty] | 890 | 2 | 220 | 440 | 3.1 | 2.9 | 306.8966 | 151.7241
2008-05-27 | SK | [10 empty] | 733.3333 | 2 | 440 | 880 | 3.65 | 2.8 | 261.9048 | 314.2857
2008-05-15 | SK, DN | [10 empty] | 816.6667 | 4 | 150 | 600 | 4.5 | 1.9 | 429.8246 | 315.7895 | [29 empty] | Slammet så underligt tyndt ud!
2008-04-30 | SK | [10 empty] | 866.6667 | 4 | 160 | 640 | 4.6 | 4.8 | 180.5556 | 133.3333
2008-04-16 | SK | [10 empty] | 700 | 4 | 130 | 520 | 4.2 | 4.3 | 162.7907 | 120.9302 |  | 11.9
2008-04-01 | SK | [10 empty] | 733 | 4 | 130 | 520 | 4.6 | 4.9 | 149.5918 | 106.1224 |  | 10.9
2008-03-18 | SK, MJ, DN | [10 empty] | 825 |  |  |  | 6.5 | 4.6 | 179.3478
2008-03-04 | SK | [10 empty] | 867 | 4 | 125 | 500 | 5.8 | 4.9 | 176.9388 | 102.0408 |  | 9.5
2008-02-19 | SK | [10 empty] | 917 | 4 | 170 | 680 | 7 | 6.6 | 138.9394 | 103.0303 |  | 10.4
2008-02-05 | SK |  | x |  | x |  | x | 3 | 0.15 |  |  | 900 | 4 | 200 | 800 | 6.2 | 6.3 | 142.8571 | 126.9841 |  | 9.6 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x | [5 empty] | SV(30 min) målt på 3 l og delt med 3! | Mange mange spiriller, farvning: microtrix til stede men ikke dom.
2007-12-11 | SK | [10 empty] | 900 | 4 | 200 | 800 | 6.8 | 6.3 | 142.8571 | 126.9841
2007-11-27 | SK | [10 empty] | 950 | 4 | 220 | 880 | 8.2 | 8.3 | 114.4578 | 106.0241
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on AO16: Susanne Kær: mange af de talte som krybende er "kaffebønnerne"..
Note on V17: Susanne Kær: 7,3 i indløb
Note on P18: Susanne Kær: dobbeltbest
Note on N19: Susanne Kær: dobbeltbest
Note on N20: Susanne Kær: dobbeltbestemmelse. Begge viste 970
Note on P20: Susanne Kær: dobbeltbestemmelse. Begge viste 170
Note on N21: Susanne Kær: dobbeltbestemmelse begge gav 930
Note on P21: Susanne Kær: dobbeltbestemmelse - begge gav 260
Note on P23: Susanne Kær: dobbeltbestemmelse viste: 230 og 200 og 120
Note on O24: Susanne Kær: Jeg lavede også
Note on N25: Susanne Kær: trippelbestemmelse
Note on R33: Susanne Kær: Prøven blev kasseret før analyseringen. Kommunikationsbrist…æv
Note on S33: Susanne Kær: Prøven blev kasseret før analyseringen. Kommunikationsbrist…æv
Note on P49: Susanne Kær: helt galt resultat
Note on R64: Susanne Kær: Betina's 4,8
Note on R68: Susanne Kær: Betina's var 5,9
Note on S71: Susanne Kær: intern analyse fra lab
Note on N72: Administrator: Første SV-måling viste 220.
Note on P72: Administrator: Den drillede lidt og den første måling viste 660!
Note on R72: Susanne Kær: ekstern 4,4
Note on N74: Administrator: Dobbeltbest 640 og 410. Overhældte 640-prøven igen, og så viste den 340, så det kan man nok ikke.
Note on N75: Administrator: 3 bestemmelser…tjaa.. 180 740 850
Note on R75: Susanne Kær: ekstern 3,4
Note on N76: Administrator: 280 første gang. Og så viste den 780!!
Note on R76: Susanne Kær: betina's 4,2 ekstern: 3,5
Note on S76: Susanne Kær: ekstern viser 2,4
Note on N77: Administrator: obs! Stor variation i SV
Note on R77: Susanne Kær: Intern analyse v Betina: 4,1 Og ekstern viser 2,5
Note on S77: Susanne Kær: Intern analyse: 3,03 g/l ekstern anal: 1,7!!
Note on R78: Susanne Kær: ekstern viser 4,1
Note on R84: Susanne Kær: ekstern viser 2,4 mg/kg
Note on S84: Susanne Kær: den tror jeg ikke på!
Note on N93: Susanne Kær: prøven blev kasseret for tidligt!
Note on N97: Administrator: drillede voldsomt! Fik resultatet på 230..og så 780 og 720..
Note on R97: Administrator: stor spredning! Også en værdi der viste 3,3 som jeg forkastede!
Note on S100: Susanne Kær: den tror jeg ikke helt på - det er alt for lavt!

## Sheet1
date | svi
2007-11-27 | 114.4578
2007-12-11 | 142.8571
2008-02-05 | 142.8571
2008-02-19 | 138.9394
2008-03-04 | 176.9388
2008-03-18 | 179.3478
2008-04-01 | 149.5918
2008-04-16 | 162.7907
2008-04-30 | 180.5556
2008-05-15 | 429.8246
2008-05-27 | 261.9048
2008-06-12 | 306.8966
2008-06-24 | 133.3333
2008-11-12 | 231.3889
2008-11-26 | 219.5122
2008-12-11 | 222.1429
2008-12-22 | 190
2009-01-06 | 202.1739
2009-01-20 | 217.7778
2009-02-03 | 243.75
2009-02-17 | 202.0833
2009-03-04 | 215.5556
2009-03-17 | 242.5
2009-03-31 | 217.7778
2009-04-28 | 204.2553
2009-05-12 | 252.6316
2009-05-26 | 210.8696
2009-06-16 | 220.4545
2009-08-18 | 208.6957
2009-08-25 | 182.6923
2009-09-08 | 213.6364
2009-09-24 | 158.254
2009-10-06 | 172.3214
2009-10-20 | 181.2727
2009-11-04 | 211.3636
2009-11-17 | 195.9184
2009-12-03 | 193.75
2009-12-15 | 186.2745
2010-01-05 | 204.2553
2010-01-21 | 183.0189
2010-02-02 | 166.1017
2010-02-16 | 175.8929
2010-03-04 | 228.5714
2010-03-16 | 215.5556
2010-04-13 | 225.5814
2010-04-27 | 206.383
2010-05-04 | 197.9592
2010-05-18 | 213.3333
2010-06-01 | 213.6364
2010-06-15 | 213.9535
2010-08-24 | 120
2010-09-07 | 90.7407
2010-09-21 | 231.5789
2010-10-06 | 195.7447
2010-10-19 | 217.0732
2010-11-02 | 198.8889
2010-11-24 | 258.8235
2010-12-07 | 197.9167
2010-12-21 | 200
2011-01-10 | 152.5424
2011-01-19 | 133.3333
2011-02-08 | 170.6609
2011-02-22 | 168.4783
2011-03-08 | 170.3704
2011-03-22 | 175
2011-04-07 | 165.3846
2011-04-28 | 159.9124
2011-05-10 | 135.8491
2011-06-07 | 146.2264
2011-06-21 | 115.4229
2011-08-09 | 307.0175
2011-08-30 | 132.2957
2011-09-13 | 90.2778
2011-09-27 | 214.2857
2011-10-25 | 172.8972
2011-11-08 | 187.7637
2011-11-22 | 149.5327
2011-12-06 | -
2011-12-20 | 125
2012-01-10 | 110.3448
2012-01-25 | 190.7285
2012-02-14 | 163.3466
2012-03-28 | 180.5556
2012-04-11 | 251.3661
2012-04-25 | 174.0977
2012-05-09 | 254.0984
2012-05-22 | -
2012-06-07 | 213.2701
2012-06-20 | 209.8085
2012-07-03
2012-08-15 | 206.9902
2012-08-29 | 227.7778
2012-09-12 | 120.7865
2012-09-26 | 108.9109
2012-10-09 | 97.561
2012-10-24
2012-11-07
2012-11-28 | 193.5146
2012-12-12 | 262.7212
2013-01-30 | 216.1547
2013-02-05 | 182.6742
2013-04-10 | 219.6796
2013-04-30 | 213.7233
2013-06-10
2013-07-01 | 194.5032
2013-08-14 | 89.5105
2013-08-27 | 77.7778
2013-10-01 | 258.7209
2013-11-05 | 182.1782
2013-11-26 | 192.4603
2013-12-17 | 197.9167
2014-01-08 | 213.3333
2014-01-28 | 313.3333
2014-02-12 | 202.0833
2014-03-05 | 208.5106
2014-04-09 | 200